## Consideraciones
BORRADORES PRELIMINARES DE FICHAS TECNICAS DEL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI/UPS)
La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- en el marco de la estructuración de un Acuerdo Marco para la compraventa y mantenimiento de SAI/UPS pone a consideración para comentarios del sector unas fichas técnicas en una versión preliminar.
Consideraciones
1. El documento contiene cuatro (4) fichas técnicas, de las cuales tres (3) son fichas técnicas modulares correspondientes a diferentes tipos UPS, (i)Monofásica, (ii)Bifásica, (iii) Trifásica. Son modulares en la medida que de cada ficha técnica pueden desprenderse diferentes combinaciones. Asimismo, se encuentra descrita una (1) ficha técnica orientada al servicio de mantenimiento preventivo de UPS.
2. Aclaramos que este es un simple ejercicio de consulta en el marco de la estructuración del acuerdo marco, en ningún momento las fichas técnicas describen ni limitan un posible catálogo de precios ni se constituyen en documentos definitivos o hacen parte de alguna fase de un proceso contractual.
3. Aquellos interesados en realizar los comentarios deben descargar el presente documento y plasmar las observaciones en los campos habilitados. Seguidamente, enviar el archivo al correo electrónico agregaciondedemanda@colombiacompra.gov.co con el Asunto “Comentarios fichas técnicas UPS”. Pueden anexar mas documentos junto con la respuesta en caso de que así lo consideren necesario. Los comentarios seran recibidos hasta el proximo jueves 11 de agosto de 2022

## Mono_online
| UPS/SAI MONOFÁSICA |  |  |  |  | Nombre del observante:
Cedula/NIT del observante
Correo electrónico del observante
Teléfono del observante
Descripción | Requisitos específicos características | Descripción del requerimiento |  |  |  | Observación
Caracteristicas Generales | Marca | Hasta 5 marcas ofrecidas por modulo |  |  |  | Escriba aquí la observación
| Modelo | Ofrecido por el Proponente, el equipo y sus partes deben estar destinados para uso corporativo
| Entrada | Monofásica
| Tipo | On line
Entrada | Voltaje de entrada | 100/110/115/120/127 AVC Nema
| Rango de voltaje | 50~150 Vac
| Rango de frecuencia | 40~70 Hz (auto sensing)
| Variación mínima de la ventana de frecuencia a la entrada (THDI) | ≤5%
| Factor de potencia a la entrada | >0,99
Salidad | Tipo de salida | Doble conversión
| Capacidad | 1000VA/900W | 1500VA/1350W | 2000VA/1800W | 3000VA/2700W
| Voltaje | 100 ~127 VAC (seleccionable por el usuario + micro ajuste)
| Factor de potencia a la entrada | 0.9
| Regulación | ±1%
| Rango de frecuencia | 50/60 Hz ±1Hz or ±3Hz (seleccionable)
| Factor de cresta | 3:1
| Tipo de onda | Puro Senusoidal
Eficiencia | Modo en línea | ≥90,5% | ≥90,5% | ≥92% | ≥94,5%
| Modo en batería | ≥90% | ≥90% | ≥91% | ≥94,5%
| Modo ECO alta eficiencia | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥98%
Batería | Número y Capacidad | 2- 12 Vdc/9 Ah | 3- 12 Vdc/9 Ah | 4- 12 Vdc/9 Ah | 6- 12 Vdc/9 Ah
| Voltaje del sistema | 24 | 36 | 48 | 72
| Tiempo de respaldo | ≥5.3 minutos a plena carga / 14 minutos a media carga
| Tiempo de recarga | 3 horas
| Banco de baterías externa | Opcional |  |  | con conexión de batería externa
Alarma | Audio visuales | Fallo de línea/ Batería Baja / Transferencia a bypass / Fallo del sistema
Físicas | Tipo | Tipo rack- Tipo torre
| Peso neto Kg/Lb | Hasta12.3 / 27 | 15 / 33 | 21.5 / 47.3 | 30.5 / 67.5
Condiciones Ambientales | Temperatura de operación (°C) | 0~40°C / 32~104°F
| Humedad relativa (%) | 0%~95%RH (sin condensar)
| Ruido (Dba) | ≤45 dB
| Altura de funcionamiento | 3000 mts.
Administración | Smart RS-232/USB (hid) | Windows® 8/10/11 Linux y MAC
| Red | Administración, Gestión y Monitoreo por RED
| Puertos | EPO - SNMP/Web - ModBus - JBus – Dry contacts
Certificaciones | Normativas | De acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 90708 del 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, Artículo 2.- “A partir de la expedición de la presente Resolución, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas –Reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas - RETIE, será de obligatorio cumplimiento en el todo el territorio nacional.”, se solicita por tanto que la UPS cumpla con el Reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas - RETIE. Así mismo, de acuerdo con lo establecido en el numeral 20.26 del Anexo General del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas - RETIE, Unidades de potencia ininterrumpida (UPS), en lo referente al cumplimiento de normas internacionales, se solicita a fin de garantizar la seguridad de las UPS, anexar certificación UL 1778 o IEC62040-1 del equipo ofertado y el enlace en el que se pueda realizar su verificación.
IEEE C62.41 1991 o IEC 61643-1 first edition 1998 o normas o estándares equivalentes (Obligatoria si la Entidad Compradora lo requiere)
EMI compatibility: FCC Title 47, Part 15, Subpart B o EMC 2004/108 o normas o estándares de la EMC similares o normas o estándares equivalentes (Obligatoria si la Entidad Compradora lo requiere)
El Proveedor debe cumplir estos requisitos. | Rotulado | Las UPS deben tener un sticker adhesivo con el nombre del Proveedor que suministra los equipos, el número de la Orden de Compra y línea de atención del Proveedor.
| Garantía (Meses) | Garantía de fabrica ≥ 24 meses
| Capacitación | El Proveedor debe brindar capacitación respecto de la operación manual del equipo y del software de monitoreo SNMP, para un número mínimo de 2 funcionarios de la Entidad compradora.

## Bi_online
UPS/SAI BIFÁSICA |  |  |  | Nombre del observante:
Cedula/NIT del observante
Correo electrónico del observante
Teléfono del observante
Descripción | Requisitos específicos características | Descripción del requerimiento |  | Observación
Caracteristicas Generales | Marca | Hasta 5 marcas ofrecidas por modulo
| Modelo | Ofrecido por el Proponente, el equipo y sus partes deben estar destinados para uso corporativo
| Entrada | Bifásica
| Tipo | On line
| Capacidad | 6 Kva | 10 Kva
Entrada | Voltaje | 120 Vac 2 / 240 Vac/208Vac
| Rango de voltaje | 208 Vac -15% ~ +33% (176 ~ 276Vac)
| Rango de frecuencia | 40~70 Hz
| Variación mínima de la ventana de frecuencia a la entrada (THDI) | <5%
| Factor de potencia a la entrada | >0,99
Salidad | Voltaje | 120 Vac 2 / 240 Vac/208Vac
| Regulación | (+/- 1% L-N)
(+/- 2% L-L)
| Rango de frecuencia | 60 Hz +/-0,2 Hz sincronizado con la red en modo línea
| Selección de frecuencia | 50 Hz / 60 Hz
| Factor de cresta | 3:1
| Tipo de onda | Senoidal pura
| Bypass | Bypass Manual y/o Automatico
Eficiencia | Modo en linea | Hasta 96%
| Modo en batería | 94%
| Modo ECO | 99%
Bateria | Tipo de bateria | ≥12 V/9 Ah
| Corriente de carga | >4~20 amp (Ajustable) | >8~24 amp (Ajustable)
| Tiempo de recarga | 3 a 4 horas para el 90%
| Banco de baterías externa | Que soporte conexión para baterias externas
Indicadores | Pantalla | Estado del UPS, nivel de carga, nivel de batería, voltaje de entrada / salida, temporizador de descarga y condiciones de falla
Fisicas | Dimensiones AxLxP (mm) | 865 x 300 x 1020 | 790 x 420 x 1200
| Peso neto Kgs | 95 | 150
| Protecciones | Entrada Principal - Entrada Derivación - Salida - Derivación Manual
| Formato | Torre o en Rack
| Conexión de borneras | Entrada/Derivación/Salida | Entrada/Derivación/Baterías/Salida
Condiciones Ambientales | Temperatura de operación (°C) | 0~40°C
| Humedad relativa (%) | 0%~95% (sin condensar)
| Ruido (Dba) | < 58 dB @ 1 metro
| Altura de funcionamiento | 3000 mts.
Administración | Smart RS-232/USB (hid) | Windows® 8/10/11 Linux y MAC
| Red | Administración, Gestión y Monitoreo por RED
| Puertos | EPO - SNMP/Web - ModBus - JBus – Dry contacts
Certificaciones | Normativas | De acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 90708 del 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, Artículo 2.- “A partir de la expedición de la presente Resolución, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas –Reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas - RETIE, será de obligatorio cumplimiento en el todo el territorio nacional.”, se solicita por tanto que la UPS cumpla con el Reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas - RETIE. Así mismo, de acuerdo con lo establecido en el numeral 20.26 del Anexo General del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas - RETIE, Unidades de potencia ininterrumpida (UPS), en lo referente al cumplimiento de normas internacionales, se solicita a fin de garantizar la seguridad de las UPS, anexar certificación UL 1778 o IEC62040-1 del equipo ofertado y el enlace en el que se pueda realizar su verificación.
IEEE C62.41 1991 o IEC 61643-1 first edition 1998 o normas o estándares equivalentes (Obligatoria si la Entidad Compradora lo requiere)
EMI compatibility: FCC Title 47, Part 15, Subpart B o EMC 2004/108 o normas o estándares de la EMC similares o normas o estándares equivalentes (Obligatoria si la Entidad Compradora lo requiere)
El Proveedor debe cumplir estos requisitos. | Rotulado | Las UPS deben tener un sticker adhesivo con el nombre del Proveedor que suministra los equipos, el número de la Orden de Compra y línea de atención del Proveedor.
| Garantía (Meses) | Garantía de fabrica ≥ 24 meses
| Capacitación | El Proveedor debe brindar capacitación respecto de la operación manual del equipo y del software de monitoreo SNMP, para un número minimo de 2 funcionarios de la Entidad compradora.

## Tri_online
Nombre del observante:
|  | UPS/SAI TRIFÁSICA | [5 empty] | Cedula/NIT del observante
Correo electrónico del observante
Teléfono del observante
Descripción | Requisitos específicos características | Descripción del requerimiento | [5 empty] | Observación
Caracteristicas Generales | Marca | Hasta 5 marcas ofrecidas por modulo
| Modelo | Ofrecido por el Proponente, el equipo y sus partes deben estar destinados para uso corporativo
| Entrada | Trifásico
| Tipo | On line
| Capacidad | 20 kVA / 20 kW | 30 kVA / 30 kW | 40 kVA / 40 kW | 60 kVA / 60 kW | 80 kVA / 80 kW | 160 kVA / 160 kW
Entrada | Voltaje | 208/220 VAC -120/127 VAC - 220/230 VAC
| Rango de voltaje | +10%/-15%
| Rango de frecuencia | 40~70 Hz |  |  | 50-60 HZ
| Variación mínima de la ventana de frecuencia a la entrada (THDI) | <5% |  |  | <3%
| Factor de potencia a la entrada | >0,99
Salidad | Voltaje | 208/220 VAC -120/127 VAC - 220/230 VAC
| Regulación | ±1% |  |  | +1% (Carga balanceada)/ ±2% (Carga desbalanceada)
| Rango de frecuencia | 46~54Hz or 56~64Hz (sincronizado)
| Selección de frecuencia | 50 Hz / 60 Hz
| Factor de cresta | 3:1
| Tipo de onda | Puro sinusoidal
| Bypass | Bypass Manual y/o Automatico
Eficiencia | Modo en linea | Hasta 96%
| Modo en batería | ≥94%
| Modo ECO | ≥99%
Bateria | Tipo de bateria | ≥12 V/9 Ah |  |  | Baterías de plomo ácido sin mantenimiento VRLA-AGM
| Corriente de carga | ≥4~20 amp (Ajustable) | ≥8~24 amp (Ajustable)
| Tiempo de recarga | 3 a 4 horas para el 90%
| Outp | Puro sinusoidal
| Banco de baterías externa | Que soporte conexión para baterias externas
Indicadores | Pantalla | Estado del UPS, nivel de carga, nivel de batería, voltaje de entrada / salida, temporizador de descarga y condiciones de falla
Fisicas | Dimensiones AxLxP (mm) | 865 x 300 x 1020 | 790 x 420 x 1200 | 790 x 420 x 1200 | 1800X560X940
| Peso neto Kgs | 95 | 150 | 160 | 250 | 300 | 380
| Protecciones | Entrada Principal - Entrada Derivación - Salida - Derivación Manual
| Formato | Torre o en Rack
| Conexión de borneras | Entrada/Derivación/Salida | Entrada/Derivación/Baterías/Salida
Condiciones Ambientales | Temperatura de operación (°C) | 0~40°C
| Humedad relativa (%) | 0%~95% (sin condensar)
| Ruido (Dba) | < 58 dB @ 1 metro |  | < 62 dB @ 1 metro | < 60 dB @ 1 metro
| Altura de funcionamiento | 3000 mts.
Administración | Smart RS-232/USB (hid) | Windows® 8/10/11 Linux y MAC
| Red | Administración, Gestión y Monitoreo por RED
| Puertos | EPO - SNMP/Web - ModBus - JBus – Dry contacts
Certificaciones | Normativas | De acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 90708 del 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energía, Artículo 2.- “A partir de la expedición de la presente Resolución, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas –Reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas - RETIE, será de obligatorio cumplimiento en el todo el territorio nacional.”, se solicita por tanto que la UPS cumpla con el Reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas - RETIE. Así mismo, de acuerdo con lo establecido en el numeral 20.26 del Anexo General del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Reglamento Técnico de Instalaciones eléctricas - RETIE, Unidades de potencia ininterrumpida (UPS), en lo referente al cumplimiento de normas internacionales, se solicita a fin de garantizar la seguridad de las UPS, anexar certificación UL 1778 o IEC62040-1 del equipo ofertado y el enlace en el que se pueda realizar su verificación.
IEEE C62.41 1991 o IEC 61643-1 first edition 1998 o normas o estándares equivalentes (Obligatoria si la Entidad Compradora lo requiere)
EMI compatibility: FCC Title 47, Part 15, Subpart B o EMC 2004/108 o normas o estándares de la EMC similares o normas o estándares equivalentes (Obligatoria si la Entidad Compradora lo requiere)
El Proveedor debe cumplir estos requisitos. | Rotulado | Las UPS deben tener un sticker adhesivo con el nombre del Proveedor que suministra los equipos, el número de la Orden de Compra y línea de atención del Proveedor.
| Garantía (Meses) | Garantía de fabrica ≥ 24 meses
| Capacitación | El Proveedor debe brindar capacitación respecto de la operación manual del equipo y del software de monitoreo SNMP, para un número minimo de 2 funcionarios de la Entidad compradora.

## Mantenimiento Preventivo
| Mantenimineto Preventivo | Nombre del observante:
Cedula/NIT del observante
Correo electrónico del observante
Teléfono del observante
Característica | Descripción del requerimiento | Observación
Unidad de Facturación | Mantenimiento preventivo / UPS | Escriba aquí la observación
Desscripción | El servicio de mantenimiento preventivo puede adquirirse de manera individual o en conjunto con la compra de UPS y aplica a: UPS Monofásica UPS Bifásica UPS Trifásica El mantenimiento preventivo es el mantenimiento más frecuente en el cual el Proveedor aplica una serie de técnicas y procedimientos a las UPS para minimizar el riesgo de fallo y asegurar su correcto funcionamiento.
El Proveedor y la Entidad Compradora tienen hasta 3 días calendario, después de legalizada la orden de compra y de que dé inicio la Orden de Compra para pactar el cronograma y plan de trabajo del servicio de mantenimiento preventivos definidos en la Orden.
El lugar y horario en el cual el Proveedor realizará el mantenimiento preventivo es el lugar definido por la Entidad Compradora en la Orden de Compra y esta información debe ser incluida en el cronograma.
La Entidad Compradora y el Proveedor deben definir las responsabilidades y tiempos asociadas a la gestión de los permisos necesarios para llevar a cabo el mantenimiento preventivo.
El plan de trabajo del mantenimiento preventivo debe detallar como mínimo: (i) la metodología del Proveedor para llevar a cabo las labores de mantenimiento; (ii) la descripción del equipo de trabajo que ejecutará las labores de mantenimiento, procedimientos y logística que el Proveedor llevará a cabo y (iii) los procedimientos para el control de la ejecución del mantenimiento.
Nota: En caso de lanzar un evento de cotización que contenga únicamente mantenimiento preventivo, la Entidad Compradora debe anexar al evento de cotización el cuestionario (formato RFI) que Colombia Compra Eficiente disponga para el caso
Obligaciones del Proveedor | Contar con personal idóneo para la realizar las actividades de mantenimiento preventivo de las UPS, debe conformar y dimensionar el personal idóneo, con la educación, formación y experiencia para la realización de las actividades de mantenimiento preventivo de las UPS.
Asignar y comunicar a la Entidad Compradora el contacto que estará coordinando el proceso de mantenimiento preventivo de las UPS.
Asignar y comunicar a la Entidad Compradora el contacto que estará coordinando el proceso de mantenimiento preventivo de las UPS.
Suministrar y disponer de las herramientas necesarias para cumplir con el mantenimiento preventivo de las UPS.
Indicar a los funcionarios de las UPS de la Entidad cómo se desarrollará el proceso de mantenimiento preventivo de la UPS.
Cubrir los costos logísticos asociados a su personal durante el desarrollo de las actividades que integran el mantenimiento preventivo de las UPS.
Llevar el registro y seguimiento de todas las actividades realizadas con ocasión del mantenimiento preventivo para cada UPS.
Notificar cualquier anomalía detectada en las UPS a la Entidad Compradora que puedan afectar posteriormente el estado físico y funcional de la UPS o que requiera garantía de fábrica.
Formalizar la ejecución del mantenimiento preventivo de las UPS a satisfacción por parte de la Entidad Compradora, con la firma de un acta por las partes.
Obligaciones de la Entidad Compradora | Asignar el personal para la coordinación del servicio.
Supervisar el proceso de mantenimiento preventivo de las UPS.
Verificar y recibir a satisfacción el servicio de mantenimiento preventivo de las UPS.
Formalizar el proceso de mantenimiento preventivo de las UPS a satisfacción por parte del Proveedor, con la firma de un acta de recibido a satisfacción por las partes.
Entregar al Proveedor el inventario de las UPS que van a ser objeto del servicio de mantenimiento preventivo.
Definir la frecuencia y cantidad de mantenimientos preventivos contratados por UPS
Para el mantenimiento de UPS se definen las siguientes actividades mínimas a desarrollar: | Inspección física y de funcionamiento de la UPS.
Limpieza exterior e interior de la UPS.
Revisión de componentes de alimentación, eléctricos y cables conectores.
En caso de deterioro o daño físico o partes, informar al contacto de la Entidad Compradora.
Test de diagnóstico de todos los demás procedimientos establecidos por el Fabricante de la UPS
Verificación de estado y calidad de las baterías.
Cualquier anomalía detectada en la UPS notificar al contacto de la Entidad Compradora para proceder con el trámite de mantenimiento correctivo o garantía de fábrica, según corresponda.
Realizar la toma de temperatura de cada una de las UPS.
Realizar la revisión de conexiones eléctricas de baterías, filtros transformadores y bobinas, breakers, fusibles, terminales de entrada y salida, conexiones de distribución y demás elementos con el fin de prevenir todo tipo de recalentamiento por mal contacto.
Realizar la inspección visual y mantenimiento de conductores y terminales filtro AC/DC (Corriente alterna/corriente directa), transformadores, ventiladores, breakers, contactos eléctricos y tarjetas de control, y demás elementos que conformen la UPS, para asegurar su buen estado físico / mecánico.
Realizar la limpieza exterior e interior de cada UPS, revisión de aspectos técnicos que puedan comprometer la seguridad de las instalaciones de modo que no haya riesgos ni imprevistos. La limpieza interna solamente se debe efectuar después de ser des - energizada cada UPS.
Verificar las conexiones de los elementos sometidos a calentamiento continuo y de ser necesario serán reforzadas (soldadura o cambio de terminales).
Realizar el chequeo estático - eléctrico de fusibles, condensadores, diodos, SCRs, transistores y demás elementos con el fin de asegurar el buen desempeño de todos los componentes de potencia.
Verificar el estado del banco de baterías desconectado de la UPS, midiendo cada una de las unidades y haciendo una descarga para verificar que el voltaje se encuentre dentro de los rangos adecuados.
Realizar el ajuste y calibración de voltaje de entrada y salida, voltaje de baterías, alarmas, frecuencia, corrientes que garanticen la correcta operación del sistema.
Realizar las pruebas de operación del panel indicador de alarmas, funcionamiento en modo de inversor, funcionamiento de By-pass, operación en baterías y demás actividades que garanticen al usuario total disponibilidad del equipo.
Efectuar pruebas de autonomía en ambientes controlados con carga para dejar las UPS en condiciones óptimas de funcionamiento de acuerdo con el cronograma aprobado por el supervisor del contrato, con el fin de no generar indisponibilidades en el servicio que presta la entidad, también tener en cuenta que estas actividades deben ser ejecutadas por personal especializado en el área.
Efectuar el cambio de baterías dañadas o con funcionamiento restringido de cada una de las UPS en el caso que el resultado de las pruebas de diagnóstico así lo sugiera, se debe adjuntar un informe escrito con la evidencia del daño de estas, y su respectiva descripción.
Realizar el balanceo de cargas de cada una de las UPS.
Cambio del banco de batería en caso de que aplique.
Al finalizar las actividades desarrolladas en el proceso de mantenimiento preventivo, la Entidad Compradora verifica el mantenimiento preventivo de las UPS y recibe toda la documentación requerida, las partes deben firmar un acta de recibido a satisfacción del mantenimiento preventivo de las UPS.